1.Обеспечение связи с прибором «Взлет ТСРВ-03Х» 
с помощью телефонного модема.

1.1 Общие положения.

1.1.1 Назначение параметров “Управление” потоком и “Тип соединения”
 в приборе «Взлет ТСРВ-03Х».
1.1.1.1 Параметр "Управление" имеет 3 значения:

1. "нет"
Используется, если нет задержек при передаче (напр., соединение  с модемом с большой внешней скоростью, с ПК).
При приеме - не выставляет сигнал своей готовности к приему.
При передаче - не проверяет готовность принимающей стороны.
2. "однонаправленное"
Используется, если подключено внешнее устройство, для которого задается направление обмена - прием или передача (напр., преобразователь RS232 / RS485).
При приеме - устанавливает сигнал управления внешним устройством на прием.
При передаче - устанавливает сигнал управления внешним устройством на передачу, проверяет готовность принимающей стороны.
3. "двунаправленное"
Используется, если есть задержки передачи, и у передающего устройства небольшой буфер (напр., модем с низкой внешней скоростью).
При приеме - выставляет сигнал своей готовности к приему.
При передаче - проверяет готовность принимающей стороны.

1.1.1.2 Параметр "Тип соединения" имеет 2 значения:

1. "прямое"
Соединение напрямую с ПК и с модемом.
2. "модемное"
Соединение через модем - используются команды  управления модемом, подсчет числа звонков.

1.1.2 Задание параметра типа соединения.

При соединении с ПК или с модемом задается "прямое". 

При соединении с модемом обычно задается "модемное" - в этом случае выполняется управление модемом (инициализация), согласование скоростей. 

Возможен обмен по модему и при задании типа соединения "прямое", но при этом модем должен быть настроен (при рестарте) на ту же скорость, что и прибор (и не допускается задание другой скорости обмена в приборе), модем должен выполнять подсчет входящих звонков и снятие трубки.

1.1.3 Задание параметра управления потоком.

При обмене прибора с ПК задается "нет".

При обмене с модемом:

нужно сравнить внешнюю скорость модема (при обмене в сети) с внутренней скоростью 
(при обмене с прибором; при выдаче прибором команды модему последний автоматически определяет эту скорость):

при высокой внешней скорости или при достаточно большом буфере задается "нет" иначе - "двунаправленное" (либо можно снизить внутреннюю скорость - до 1200 бит/с).

1.1.4 Задание задержки.
В прямом соединении этот параметр задает величину задержку ответа на запрос, в мс. Требуется задавать ненулевое значение, если на линии есть внешний преобразователь, которому нужно некоторое время для переключения между режимами передачи и приема. Это может наблюдаться в преобразователе RS232 / RS485, где задержка может составлять десятки мс.

При подключении к ПК по RS232 задержку рекомендуется устанавливать в 0.

В модемном соединении этот параметр используется как дополнительный межбайтовый интервал, в единицах по 10 мс. Его значение зависит от модема, от условий приема - может ли модем (с маленьким буфером) передавать в прибор кадр во время приема, и возможны ли при этом задержки на линии (напр., коррекция ошибок, переспросы, пропадание сигнала). Если да, то может потребоваться задержка, в т.ч. большая. Максимальная задержка, предусмотренная в приборе: 255 * 10 мс = 2,55 сек.
1.1.5 Настройка прибора.

При работе по телефонным каналам прибор подключается к модему стандартным кабелем, которым внешние модемы подключаются к компьютеру.


В меню прибора в разделе "Параметры RS232" должна быть выбрана скорость из ряда: 4800, 2400 или 1200 бит в секунду. Предпочтительнее задавать максимальную скорость 4800, переходя к меньшим, если на максимальной скорости не удается организовать устойчивый обмен. 
Другой параметр, "Адрес в сети", должен быть задан равным от 1 до 247. Ошибка в задании адреса сделает обмен невозможным. 


Параметр "Задержка" в этом же разделе задается равным от 1 до 255. Выбор значения "Задержка" зависит от модема и от условий приема - может ли модем передавать в прибор кадр во время приема, и возможны ли задержки на линии (например, коррекция ошибок, переспросы). 

Для параметра "Управление" выбирается опция “нет”,  “однонаправленное” или “двунаправленное” (см. п. 1.1.1). 
1.2 Работа прибора в модемном типе соединения с модемом.
При соединении с модемом обычно задается "модемное" - в этом случае выполняется управление модемом (инициализация), согласование скоростей. 

При этом в случае рестарта модема (напр., при отключении и включении питания), если у модема другая начальная скорость обмена, чем задано в приборе, то при первой связи по модему не будет обмена данными вследствие рассогласования скоростей. В приборе в модемном режиме при установлении связи предусмотрены тайм-ауты приходящих данных, как для звонков. При окончании связи по модему прибор проведет инициализацию модема - при этом модем определит скорость, 
используемую в приборе, и проведет согласование скоростей. Возможно также задание другой скорости обмена в приборе (напр., при низком качестве линии связи требуется снижение скорости) - будет проведено согласование скоростей с модемом таким же образом. В приборе может быть задано установление связи после заданного числа входящих звонков по модему. При зависании модема во время сеанса связи прибор определит наступление тайм-аута передачи данных и проведет инициализацию модема.

1.2.1 Настройка модема.

Настройку модема пользователь может выполнить самостоятельно или с помощью программы Msetup.exe, размещенной для свободной загрузки на сайте фирмы по адресу: http://www.vzljot.ru/software_msetup/ Настройка модема должна выполняться на той же скорости, которая  задана в приборе, т.е. 1200, 2400 или 4800 бит/с. 

1.2.2 Управление модемом.

Управление модемом основано на наборе команд модемов Hayes, которому следует большинство модемов. Управление модемом осуществляется, если параметр "Тип соединения" имеет значение "модемное". При рестарте прибора, если тип соединения - модемное, а также при записи значений параметра управления потоком, при истечении тайм-аутов передачи данных, ожидания звонка, ожидания соединения выполняется инициализация модема:

- после паузы 1,5 сек передаются символы "+++"


(перевод модема в командный режим),

- после паузы 1,5 сек передаются AT-команды:


положить трубку ("H0"),


сбросить модем - загрузить значения по умолчанию ("Z").

- после паузы 2 сек (на ответ модема) прибор переходит к


приему сообщений от модема.

При работе с модемом в командном режиме межбайтовая задержка при приеме устанавливается в 200 мсек. При получении от модема любого сообщения, кроме "CONNECT", оно воспринимается (на случай рассогласования скоростей при рестарте модема) как сообщение "Звонок" ("RING"): запускается тайм-аут получения следующего звонка (10 сек) и, если в приборе задано ненулевое количество звонков, выполняется подсчет количества пришедших звонков. Если задано нулевое количество звонков, то подсчет количества пришедших звонков не производится, команда "поднять трубку" ("A") не выдается (в этом случае подсчет звонков и установление соединения должны выполняться в модеме). Если истек тайм-аут получения следующего звонка, то выполняется инициализация модема. Если получено заданное количество звонков, то выдается команда "поднять трубку" ("A") и запускается тайм-аут установления соединения (45 сек). При истечении тайм-аута установления соединения выполняется инициализация модема. Если пришло сообщение об установлении соединения ("CONNECT") (после нескольких звонков модем снял трубку – автоматически или по команде - и установил соединение), то модем переходит в режим данных, прибор тоже переходит в режим данных и запускает тайм-аут передачи данных (60 сек). В режиме данных происходит обмен данными по протоколу Modbus, но параметр "Задержка" используется как дополнительная (по сравнению с Modbus) байтовая задержка в интервалах по 10 мсек. Осуществляется управление потоком RS232. При окончании передачи данных перезапускается тайм-аут передачи данных. Если тайм-аут передачи данных истек, то выполняется инициализация модема.

Для правильной работы прибора с модемом у последнего должны быть заданы следующие значения по инициализации ("ATZ") для ряда параметров:


используется "+++" для перехода в командный режим:



%E1 (по умолчанию),


код символа '+':



S2=43 (по умолчанию),


код символа CR:



S3=13 (по умолчанию),


длительность паузы при переходе в командный режим: < 1,5 сек:



S12<75 (по умолчанию: S12=50: 1 сек),


в сообщениях командного режима используются слова, а не коды:



"V1",


режим управления потоком RTS/CTS модема, в соответствии со значением


этого параметра в приборе:



&K3 - при двунаправленном управлении,



&K0 - без управления.

1.3 Подключение и настройка прибора для работы с ПО “Взлет СП”.

Прибор подключается к COM-порту компьютера стандартным нуль-модемным кабелем. На компьютере может использоваться 9-ти или 25-ти контактный соединительный разъем. При отсутствии нуль-модемного кабеля

соединение осуществляется по следующей схеме:

ПРИБОР

                            КОМПЬЮТЕР

                                                          DB9      DB25

2 --------------------------------------- 3            2

3 --------------------------------------- 2            3

5 --------------------------------------- 5            7


При работе по телефонным каналам прибор подключается к модему стандартным кабелем, которым внешние модемы подключаются к компьютеру.


В меню прибора в разделе "Параметры RS232" должна быть выбрана скорость из ряда: 4800, 2400 или 1200 бит в секунду. Предпочтительнее задавать максимальную скорость 4800 бит/с, переходя к меньшим скоростям, если на максимальной не удается организовать устойчивый обмен. 
Другой параметр, "Адрес в сети", должен быть задан, при одиночном приборе равным единице. При сети приборов "Адрес в сети" задается от 1 до 247. Именно такой адрес использует программа при обращении к прибору. Поэтому ошибка в задании адреса сделает обмен невозможным. 


Параметр "Задержка" в этом же разделе задается равным нулю. Вне зависимости от фактического подключения (к компьютеру, модему или переносному устройству) следует задать вид подключения "Прямое". Для параметра "Управление" выбирается опция "нет". При этом если прибор подключается к телефонному модему, то модем должен быть настроен для обмена без управления потоком. Настройку модема пользователь может выполнить самостоятельно или с помощью программы Msetup.exe, размещенной для свободной загрузки на сайте фирмы по адресу: http://www.vzljot.ru  Настройка модема с использованием Msetup.exe выполняется одинаково для приборов ТСРВ-02X и ТСРВ-03X. При самостоятельной настройке, помимо работы без управления потоком, следует указать, что не должно выполняться сжатие и коррекция ошибок. Настройка модема должна выполняться на той же скорости, которая задана в приборе.

1.4 Подключение и настройка прибора для работы с программой класса  «Монитор» для приборов учета и контроля фирмы «Взлет» с помощью модема.


Подключение и настройку прибора, а так же настройку модема см. п.1.3.

1.4.1 Настройка ПО «Универсальный Просмотрщик» для связи с прибором с помощью модема.
После загрузки программы необходимо произвести настройки свойств соединения. Для этого необходимо зайти в раздел “Свойства соединения”.
[image: image1.png]MlpaneTpsi Modsus.
e oD o

8, e npuiope.
pvBope)




После этого производится выбор транспорта – “Modem connection”.
[image: image2.png][Mene poxep nacrpoex

BuiGop Tpancnopra: [Rs232 =

5232
Feia

COMnepr e oo e -
Tiivialf TP 1500

Cropocrs otvens, 67c [1gz00 ] Kenwectea noerapoe. [5

Unpasnerwe norokom  [fier <] Gaimomsiiraiam ve oy
T~ Menonwsasats DCOM

L
oK Mpuersre Orvera

Maparerpe Tparer





После выбора транспорта вводятся следующие настройки:
COM-порт – выбирается com-порт, который используется на ПК;
Скорость обмена – 4800 бит/с (такая же, как и в приборе);
Управление потоком – “нет”;
Ожидание ответа, мс – 1500;
Количество повторов – 2;
Байтовый таймаут, мс – 30;
Ожидание подключения, с – 60;
Кол-во попыток  - 1;
Время между попытками – с кол-вом попыток = 1 не имеет значения;
Тип набора – Импульсный или Тоновый, в зависимости от того, какой тип набора поддерживает АТС.
Для того чтобы сохранить настройки, необходимо нажать на кнопку “Применить”, а затем  “ОК”.
[image: image3.png][ Napawerpe: Tparcropr:

COMnopr CoMi  v] Omeaweorsenarwe [isg
Cropocrs ofvens, /o gy v Konweeteorceropos [
Unpasnerwe norokom  [fier R

Moges

HoepTeneons [immom — Oroasme ronsnowms.c  [55 <

TunHatiopa [ <] Korso nenerrox =
Bpevs venay ronecann. ¢ 55

Crpoxa wwamsaun

T~ Menonwsasats DCOM

Voot ianenoro Kovmorepa:

T [ || e






После настройки свойств соединения открыть проект для ТСРВ-03Х (TSRV_63_01_03_xx), нажав на “Проект” и “Открыть”. 

[image: image4.png]~=lolx|

Mpoext Coeawere [padwcn Apivesi Cepenc OKno. Monows

= TN

T coxparme. Cti+s
Saxpeirs. Cri+F4.
Korbrrypaunn »

BrnaTera 3

1. TSRY_63_01_03_cx.vpr
2. TsR0Z0.vpr
3. TSRV_023.pr
4. TSRY_023 (F6) vpr

L Beixoa




Далее, зайдя в пункт меню “Соединения” и нажав на кнопку “подключиться/отключиться”, происходит соединение с прибором.
[image: image5.png]TpoeKT | Coeartervie [padcn Apiesi Copenc ORMO  Monouws

~=lolx|

4

= y—
MspareTos Hodous,

~=lolx|

e 4 O e roEpa

Mavan o
Honep ofverra O

i 1o
mz o P2 o
ma LN

Maparse @ Movcx rpviopa wrei| Tennscucrensa | Hewrar.cimseuwst | Qusrocrca | Apse| Corp.+ | |
o] e reaverpal |

Basaneralivovep

Texyuut pexam padoret
Mepron ogpadorku, ¢ (4.8 . 360)

Cocrotiie Hakonesin

Ocranos Hakonnens o HE anm, V.

Equws orocpaxerua Tenna

Uace: peanHoro spever

T~ Mriauanisaus naparerp.

Uacrora keapus, 0,01 T 3276800 Bi3A5147 A A 0D

Mepran asToKoppeKwM, © I
Benwua nompaek, © I

Seriicae =AM 0D

Mposare

T~ Ouicrea apsuecs.

m:
E

=l FIFEIRE

BEronie.





После успешного соединения выводятся следующие сообщения в строке сообщений:
“Канал связи открыт”;
Версия прибора;

“Команда выполнена успешно”.

[image: image6.png]Mpoekt Cosaurerve [padicn Apiesl Copanc ORMO  Monouws

I I Kawan comsn cpur Konarza ssmomena yeneuro /

" (Ha ocHoBe YiusepcanbHoro Kiventa ModBus): o) x|
| %6~y [Famrcomonur [Bner TCPB0 63010315 _[Koasaa ssnomens soneurso

) e e s FEr e I eI

Noourens napaverss | Sanyoams npaeren |

Basaneralivovep
Mavan o
Honep ofverra O

Texyuut pexam padoret

=l FIFEIRE

Mepron ogpadorku, ¢ (4.8 . 360)

Cocrotiie Hakonesin

i o mF1- fo Ocranos Hakonnersia no HC anam, V.
P2
s g 3 g

Uace: peanHoro spever

Uacrora keapus, 0,01 T 3276800 BT nepa 1 o
Mepran asToKoppeKwM, © 0 Serucars nepa 1 nonp.
Benwua nompaek, © 0 Mpowrare o —

T~ Mriauanisaus naparerp.

Beronums




 

