База данных теплосчетчика «Взлёт ТСР» исполнения ТСРВ-031
	Системные часы

	1
	Коррекция часов, +(-)
	0

	2
	Летнее время
	Разрешено

	Температурные входы

	п/п
	Наименование параметра
	ПТ1
	ПТ2
	ПТ3

	1
	Температура холодной воды 

(зима) tхв, оС
	5

	2
	tхв лето
	не применяется

	3
	Используется ПТ
	да
	да
	да

	4
	Тип ПТ
	W100=1,3850
	W100=1,3850
	W100=1,3850

	5
	ПТ Rnom, Ом
	500
	500
	500

	6
	tдог, оС
	95
	70
	55

	7
	При отказе ПТ
	останов накопл.
	останов накопл.
	останов накопл.

	8
	ПТ в расчеты
	входит
	входит
	входит

	9
	Зав. Номер ПТ
	500544/1
	500544/2
	606659/1

	Импульсные входы

	п/п
	Наименование параметра
	ПР1
	ПР2
	ПР3

	1
	Используется
	да
	да
	да

	2
	Вес импульса Кр, имп/л
	8,481
	8,481
	0,2

	3
	Договорные расходы, т/ч
	0
	0
	0

	4
	При отказе ПР
	останов накопления
	останов накопления
	останов накопления

	5
	ПР в расчеты
	входит
	не входит
	входит

	6
	ПР в архиве
	масса, т
	масса, т
	масса, т

	7
	Режим входов
	пассивный

	8
	Проверка входов
	да

	9
	Зав. Номер ПР
	561228
	561390
	553455

	Давление

	п/п
	Наименование параметра
	Р1
	Р2
	Р3

	1
	Договорное значение Рдог, МПа
	0,42
	0,28
	0,52

	2
	Давление хол. воды Рхв, МПа
	0,5

	Расчетные формулы

	W1=
	W2=
	W3=
	W4=
	W5=
	W6=

	m1(h1-h2)
	0
	m3(h3-h0)
	W1
	W3
	W4+W5

	Нештатные ситуации

	НС1
	НС2
	НС3
	НС4
	НС5

	Qm1 < 0,991
	Qm1 > 84,9
	Qm2 < 0,991
	Qm2 > 84,9
	Qm2 > 1,04 * Qm1

	Параметры RS232

	1
	Скорость, бит/с
	4800

	2
	Адрес в сети
	1

	3
	Задержка
	0

	4
	Управление
	нет

	5
	Тип соединения
	прямое

	6
	Число звонков
	5


Ведомость комплектации

	Наименование, обозначение
	Зав. номер

	Теплосчетчик регистратор «ВЗЛЕТ ТСР»
	507863

	Тепловычислитель «ВЗЛЕТ ТСР» ТСРВ-031
	507863

	Преобразователь расхода «ВЗЛЕТ ЭР» ЭРСВ-430М/50 (8,481 имп/л) (Т1)
	561228

	Преобразователь расхода «ВЗЛЕТ ЭР» ЭРСВ-430М/50 (8,481 имп/л) (Т2)
	561390

	Преобразователь расхода «ВЗЛЕТ ЭР» ЭРСВ-410/32 (0,2 имп/л) (Т3, ГВС)
	553455

	Преобразователь температуры ВЗЛЕТ ТПС, L=70 мм (W100=1,3850; 500П)
	500544/1

	Преобразователь температуры ВЗЛЕТ ТПС, L=70 мм (W100=1,3850; 500П)
	500544/2

	Преобразователь температуры ВЗЛЕТ ТПС, L=70 мм (W100=1,3850; 500П)
	606659/1


