## Sheet
Ведомость учета параметров потребления тепловой энергии и теплоносителя
за период с 26.01.2025 по 25.02.2025
Адрес: ул. 30 лет Победы, д.15 | [37 empty] | Договор:
Тип прибора: ТСРВ-042 | [8 empty] | Номер прибора: 2301456 | [8 empty] | Отставание прибора: -0,01 час | [14 empty] | Тхв: 6 °С
Объект: | [25 empty] | Тип системы:
Договорная нагрузка Qот: | [14 empty] | Договорная нагрузка Qгвс: | [16 empty] | Тепловые потери:
Тепловой ввод ТВ №1
Дата | Тепловая энергия, Гкал | [6 empty] | Расход M, т | [8 empty] | Расход V, м3 | [7 empty] | Температура, °C | [5 empty] | Давление, кгс/см2 |  |  |  |  | ВНР, ч | Событие, нештатная ситуация
| Qот |  | Qгвс |  | Qобщ |  |  | М под |  | М обр |  | ∆M |  | ∆M/M1,% |  |  | V под |  | V обр |  | ∆V |  | ∆V/V1,% |  | Т под |  |  | Т обр | ∆Т |  | Р под |  |  | Р обр | ∆Р
2025-01-27 | 1.6285 |  | 0 |  | 1.6285 |  |  | 51.8482 |  | 51.8482 |  | 0 |  | 0 |  |  | 53.5524 |  | 52.3733 |  | 1.1791 |  | 2.2017 |  | 82.77 |  |  | 51.33 | 31.44 |  | 8.3515 |  |  | 7.862 | 0.48946 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-01-28 | 1.8217 |  | 0 |  | 1.8217 |  |  | 63.7162 |  | 63.7162 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.7254 |  | 64.3976 |  | 1.3278 |  | 2.0203 |  | 80.87 |  |  | 52.17 | 28.7 |  | 8.3821 |  |  | 7.9232 | 0.45887 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-01-29 | 2.0143 |  | 0 |  | 2.0143 |  |  | 64.5298 |  | 64.227 |  | 0.3042 |  | 0.47141 |  |  | 66.7686 |  | 65.0363 |  | 1.7333 |  | 2.5945 |  | 86 |  |  | 55.49 | 30.51 |  | 8.3719 |  |  | 7.9028 | 0.46907 | 23.8833 | НС_ТС1:1;ОтказыДатчиков_ТС1:2,7;Стат_ТС1:0,6,12
2025-01-30 | 2.0222 |  | 0 |  | 2.0222 |  |  | 60.6495 |  | 60.6495 |  | 0 |  | 0 |  |  | 62.8282 |  | 61.3936 |  | 1.4346 |  | 2.2834 |  | 87.95 |  |  | 54.48 | 33.47 |  | 8.3821 |  |  | 7.9028 | 0.47927 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-01-31 | 2.0986 |  | 0 |  | 2.0986 |  |  | 56.0048 |  | 56.0048 |  | 0 |  | 0 |  |  | 58.077 |  | 56.7286 |  | 1.3485 |  | 2.3218 |  | 91.11 |  |  | 53.66 | 37.45 |  | 8.3719 |  |  | 7.8926 | 0.47927 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-01 | 2.3 |  | 0 |  | 2.3 |  |  | 66.097 |  | 66.097 |  | 0 |  | 0 |  |  | 68.7012 |  | 67.0652 |  | 1.6359 |  | 2.3812 |  | 93.39 |  |  | 58.15 | 35.24 |  | 8.4127 |  |  | 7.9334 | 0.47927 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-02 | 2.1055 |  | 0 |  | 2.1055 |  |  | 62.6714 |  | 62.6714 |  | 0 |  | 0 |  |  | 65.1215 |  | 63.5531 |  | 1.5683 |  | 2.4083 |  | 92.06 |  |  | 58.5 | 33.56 |  | 8.3923 |  |  | 7.913 | 0.47927 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-03 | 1.9161 |  | 0 |  | 1.9161 |  |  | 56.9286 |  | 56.9286 |  | 0 |  | 0 |  |  | 59.0258 |  | 57.6446 |  | 1.3812 |  | 2.34 |  | 88.86 |  |  | 55.14 | 33.72 |  | 8.3005 |  |  | 7.8008 | 0.49966 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-04 | 1.9494 |  | 0 |  | 1.9494 |  |  | 55.8246 |  | 55.8246 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57.7941 |  | 56.4686 |  | 1.3255 |  | 2.2934 |  | 87.69 |  |  | 52.51 | 35.18 |  | 8.4636 |  |  | 8.0048 | 0.45887 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-05 | 2.0447 |  | 0 |  | 2.0447 |  |  | 62.7652 |  | 62.7652 |  | 0 |  | 0 |  |  | 64.9892 |  | 63.529 |  | 1.4601 |  | 2.2467 |  | 87.77 |  |  | 54.37 | 33.4 |  | 8.4738 |  |  | 8.0354 | 0.43848 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-06 | 1.9377 |  | 4e-07 |  | 1.9377 |  |  | 70.2804 |  | 70.2804 |  | 0 |  | 0 |  |  | 72.5773 |  | 71.0507 |  | 1.5264 |  | 2.1034 |  | 81.7 |  |  | 54.15 | 27.55 |  | 8.484 |  |  | 8.0762 | 0.40789 | 23.85 | НС_ТС1:5,7;ОтказыДатчиков_ТС1:2,3,7,8;Стат_ТС1:0,6,12,24
2025-02-07 | 1.8197 |  | 0 |  | 1.8197 |  |  | 64.5456 |  | 64.5456 |  | 0 |  | 0 |  |  | 66.5888 |  | 65.2311 |  | 1.3577 |  | 2.0389 |  | 80.67 |  |  | 52.43 | 28.24 |  | 8.4942 |  |  | 8.0762 | 0.41808 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-08 | 1.846 |  | 0 |  | 1.846 |  |  | 55.5228 |  | 55.5228 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57.365 |  | 56.1326 |  | 1.2325 |  | 2.1484 |  | 84.51 |  |  | 51.27 | 33.24 |  | 8.5248 |  |  | 8.1067 | 0.41808 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-09 | 1.836 |  | 0 |  | 1.836 |  |  | 57.9119 |  | 57.9119 |  | 0 |  | 0 |  |  | 59.8715 |  | 58.5955 |  | 1.2761 |  | 2.1314 |  | 85.48 |  |  | 53.32 | 32.16 |  | 8.5044 |  |  | 8.0762 | 0.42828 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-10 | 1.7223 |  | 0 |  | 1.7223 |  |  | 67.1334 |  | 67.1334 |  | 0 |  | 0 |  |  | 69.1893 |  | 67.8593 |  | 1.33 |  | 1.9222 |  | 78.99 |  |  | 53.32 | 25.67 |  | 8.4942 |  |  | 8.0762 | 0.41808 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-11 | 1.7097 |  | 0 |  | 1.7097 |  |  | 65.6143 |  | 65.6143 |  | 0 |  | 0 |  |  | 67.5748 |  | 66.2708 |  | 1.304 |  | 1.9297 |  | 77.64 |  |  | 51.55 | 26.09 |  | 8.5044 |  |  | 8.0965 | 0.40789 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-12 | 1.5149 |  | 0 |  | 1.5149 |  |  | 71.1201 |  | 71.1201 |  | 0 |  | 0 |  |  | 73.0647 |  | 71.7076 |  | 1.3571 |  | 1.8575 |  | 72.1 |  |  | 50.35 | 21.75 |  | 8.4942 |  |  | 8.0863 | 0.40789 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-13 | 1.6253 |  | 0 |  | 1.6253 |  |  | 72.6346 |  | 72.6346 |  | 0 |  | 0 |  |  | 74.6614 |  | 73.2765 |  | 1.385 |  | 1.855 |  | 73.34 |  |  | 50.92 | 22.42 |  | 8.484 |  |  | 8.0863 | 0.39769 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-14 | 1.6846 |  | 0 |  | 1.6846 |  |  | 76.5783 |  | 76.5783 |  | 0 |  | 0 |  |  | 78.7663 |  | 77.2838 |  | 1.4824 |  | 1.8821 |  | 74.32 |  |  | 52.14 | 22.18 |  | 8.484 |  |  | 8.0965 | 0.38749 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-15 | 1.6136 |  | 0 |  | 1.6136 |  |  | 67.2172 |  | 67.2172 |  | 0 |  | 0 |  |  | 69.1374 |  | 67.8546 |  | 1.2827 |  | 1.8553 |  | 75.25 |  |  | 51.13 | 24.12 |  | 8.4942 |  |  | 8.0863 | 0.40789 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-16 | 1.5981 |  | 0 |  | 1.5981 |  |  | 54.5414 |  | 54.5414 |  | 0 |  | 0 |  |  | 56.1998 |  | 55.0933 |  | 1.1065 |  | 1.9689 |  | 79.74 |  |  | 50.41 | 29.33 |  | 8.4942 |  |  | 8.0762 | 0.41808 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-17 | 1.7995 |  | 0 |  | 1.7995 |  |  | 58.3338 |  | 58.3338 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60.3082 |  | 59.0081 |  | 1.3002 |  | 2.1558 |  | 85.26 |  |  | 53.57 | 31.69 |  | 8.4534 |  |  | 8.0456 | 0.40789 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-18 | 1.8914 |  | 0 |  | 1.8914 |  |  | 70.8458 |  | 70.8458 |  | 0 |  | 0 |  |  | 73.1404 |  | 71.6592 |  | 1.4812 |  | 2.0252 |  | 81.83 |  |  | 54.85 | 26.98 |  | 8.484 |  |  | 8.0762 | 0.40789 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-19 | 1.6564 |  | 0 |  | 1.6564 |  |  | 71.4924 |  | 71.4924 |  | 0 |  | 0 |  |  | 73.5628 |  | 72.1857 |  | 1.377 |  | 1.872 |  | 75.7 |  |  | 52.07 | 23.63 |  | 8.484 |  |  | 8.0863 | 0.39769 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-20 | 1.6198 |  | 0 |  | 1.6198 |  |  | 60.4939 |  | 60.4939 |  | 0 |  | 0 |  |  | 62.26 |  | 61.0622 |  | 1.1978 |  | 1.9238 |  | 77.28 |  |  | 50.04 | 27.24 |  | 8.484 |  |  | 8.066 | 0.41808 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-21 | 1.7105 |  | 0 |  | 1.7105 |  |  | 64.549 |  | 64.549 |  | 0 |  | 0 |  |  | 66.4815 |  | 65.1919 |  | 1.2896 |  | 1.9399 |  | 78.42 |  |  | 51.26 | 27.16 |  | 8.4636 |  |  | 8.0558 | 0.40789 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-22 | 1.7554 |  | 0 |  | 1.7554 |  |  | 79.1305 |  | 79.1305 |  | 0 |  | 0 |  |  | 81.4935 |  | 79.9048 |  | 1.5887 |  | 1.9495 |  | 76.47 |  |  | 53.63 | 22.84 |  | 8.4636 |  |  | 8.0762 | 0.38749 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-23 | 1.5337 |  | 0 |  | 1.5337 |  |  | 64.5986 |  | 64.5986 |  | 0 |  | 0 |  |  | 66.4776 |  | 65.2409 |  | 1.2367 |  | 1.8603 |  | 76.02 |  |  | 52.2 | 23.82 |  | 8.484 |  |  | 8.0762 | 0.40789 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-24 | 1.4462 |  | 0 |  | 1.4462 |  |  | 55.8522 |  | 55.8522 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57.4166 |  | 56.3961 |  | 1.0205 |  | 1.7773 |  | 75.82 |  |  | 49.88 | 25.94 |  | 8.4738 |  |  | 8.0558 | 0.41808 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-25 | 1.8104 |  | 0 |  | 1.8104 |  |  | 64.1754 |  | 64.1754 |  | 0 |  | 0 |  |  | 66.2122 |  | 64.8437 |  | 1.3685 |  | 2.0668 |  | 80.96 |  |  | 52.34 | 28.62 |  | 8.484 |  |  | 8.066 | 0.41808 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-26 | 1.7753 |  | 0 |  | 1.7754 |  |  | 79.3725 |  | 79.3725 |  | 0 |  | 0 |  |  | 81.7517 |  | 80.1342 |  | 1.6175 |  | 1.9786 |  | 76.57 |  |  | 53.57 | 23 |  | 8.4636 |  |  | 8.066 | 0.39769 | 24 | Стат_ТС1:6,12
ИТОГО | 55.8078 |  | 4e-07 |  | 55.8078 |  |  | 1992.9795 |  | 1992.6766 |  | 0.3042 |  | 0.015264 |  |  | 2056.6841 |  | 2014.1726 |  | 42.5124 |  | 2.067 |  | 81.5013 |  |  | 52.9097 | 28.5916 |  | 8.4548 |  |  | 8.0252 | 0.4296 | 743.7333
Дата |  | Тепловая энергия, Гкал | [8 empty] | Расход M, т | [8 empty] | Расход V, м3 | [6 empty] | ВНР, ч |  |  | ВОС, ч
|  | Qот |  | Qгвс |  |  |  |  | Qобщ |  | М под |  | М обр |  |  | ∆M |  |  |  | V под |  | V обр |  | ∆V
2025-01-26 |  | 585.0278 |  | 0.0081197 |  |  |  |  | 585.0388 |  | 31745.322 |  | 30261.9143 |  |  | 1481.7278 |  |  |  | 32596.0954 |  | 30593.0731 |  | 1973.7323 |  |  | 8652.6333
2025-02-26 |  | 640.8357 |  | 0.0081201 |  |  |  |  | 640.8466 |  | 33738.3015 |  | 32254.5909 |  |  | 1482.032 |  |  |  | 34652.7795 |  | 32607.2457 |  | 2016.2447 |  |  | 9396.3667
ИТОГО |  | 55.8078 |  | 4e-07 |  |  |  |  | 55.8078 |  | 1992.9795 |  | 1992.6766 |  |  | 0.3042 |  |  |  | 2056.6841 |  | 2014.1726 |  | 42.5124 |  |  | 743.7333 |  |  | 0.26667
Код события | [5 empty] | Описание
НС_ТС1:1 | [5 empty] | Gm2 > Кпр*Gm1
НС_ТС1:5 | [5 empty] | Gm1 < Gm1.нп
НС_ТС1:7 | [5 empty] | Gm2 < Gm2.нп
ОтказыДатчиков_ТС1:2 | [5 empty] | Gv1 < Gv1.нн
ОтказыДатчиков_ТС1:3 | [5 empty] | Отказ ПР1
ОтказыДатчиков_ТС1:7 | [5 empty] | Gv2 < Gv2.нн
ОтказыДатчиков_ТС1:8 | [5 empty] | Отказ ПР2
Стат_ТС1:0 | [5 empty] | Останов счета по СО
Стат_ТС1:6 | [5 empty] | Балансировка масс
Стат_ТС1:12 | [5 empty] | Отказ канала подпитки
Стат_ТС1:24 | [5 empty] | Работа от батареи
Тепловой ввод ТВ №2
Дата | Тепловая энергия, Гкал | [6 empty] | Расход M, т | [8 empty] | Расход V, м3 | [7 empty] | Температура, °C | [5 empty] | Давление, кгс/см2 |  |  |  |  | ВНР, ч | Событие, нештатная ситуация
| Qот |  | Qгвс |  | Qобщ |  |  | М под |  | М обр |  | ∆M |  | ∆M/M1,% |  |  | V под |  | V обр |  | ∆V |  | ∆V/V1,% |  | Т под |  |  | Т обр | ∆Т |  | Р под |  |  | Р обр | ∆Р
2025-01-27 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 26.06 |  |  | - | 26.06 |  | 4.5683 |  |  | - | 4.5683 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-01-28 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.88 |  |  | - | 25.88 |  | 4.344 |  |  | - | 4.344 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-01-29 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 26.33 |  |  | - | 26.33 |  | 4.3134 |  |  | - | 4.3134 | 24 | НС_ТС1:1;ОтказыДатчиков_ТС1:2,7;Стат_ТС1:0,6,12
2025-01-30 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 26.62 |  |  | - | 26.62 |  | 4.3134 |  |  | - | 4.3134 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-01-31 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 26.83 |  |  | - | 26.83 |  | 4.3134 |  |  | - | 4.3134 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-01 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 27.02 |  |  | - | 27.02 |  | 4.3644 |  |  | - | 4.3644 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-02 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 27.11 |  |  | - | 27.11 |  | 4.5887 |  |  | - | 4.5887 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-03 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 26.89 |  |  | - | 26.89 |  | 4.5989 |  |  | - | 4.5989 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-04 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 26.41 |  |  | - | 26.41 |  | 4.3236 |  |  | - | 4.3236 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-05 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 26.29 |  |  | - | 26.29 |  | 4.2726 |  |  | - | 4.2726 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-06 | - |  | 4e-07 |  | - |  |  | 2e-05 |  | - |  | 1.99e-05 |  | - |  |  | 2e-05 |  | - |  | 2e-05 |  | - |  | 25.78 |  |  | - | 25.78 |  | 4.242 |  |  | - | 4.242 | 24 | НС_ТС1:5,7;ОтказыДатчиков_ТС1:2,3,7,8;Стат_ТС1:0,6,12,24
2025-02-07 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.63 |  |  | - | 25.63 |  | 4.3542 |  |  | - | 4.3542 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-08 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.73 |  |  | - | 25.73 |  | 4.3746 |  |  | - | 4.3746 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-09 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.86 |  |  | - | 25.86 |  | 4.5989 |  |  | - | 4.5989 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-10 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.44 |  |  | - | 25.44 |  | 4.5989 |  |  | - | 4.5989 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-11 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.37 |  |  | - | 25.37 |  | 4.344 |  |  | - | 4.344 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-12 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 24.86 |  |  | - | 24.86 |  | 4.3542 |  |  | - | 4.3542 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-13 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 24.73 |  |  | - | 24.73 |  | 4.3542 |  |  | - | 4.3542 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-14 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.17 |  |  | - | 25.17 |  | 4.344 |  |  | - | 4.344 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-15 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.21 |  |  | - | 25.21 |  | 4.3746 |  |  | - | 4.3746 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-16 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.48 |  |  | - | 25.48 |  | 4.5887 |  |  | - | 4.5887 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-17 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 26.12 |  |  | - | 26.12 |  | 4.6091 |  |  | - | 4.6091 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-18 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 26.3 |  |  | - | 26.3 |  | 4.344 |  |  | - | 4.344 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-19 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.87 |  |  | - | 25.87 |  | 4.3542 |  |  | - | 4.3542 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-20 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.73 |  |  | - | 25.73 |  | 4.3644 |  |  | - | 4.3644 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-21 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.81 |  |  | - | 25.81 |  | 4.3542 |  |  | - | 4.3542 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-22 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.87 |  |  | - | 25.87 |  | 4.3644 |  |  | - | 4.3644 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-23 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.82 |  |  | - | 25.82 |  | 4.6397 |  |  | - | 4.6397 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-24 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.74 |  |  | - | 25.74 |  | 4.6499 |  |  | - | 4.6499 | 24 | Стат_ТС1:6
2025-02-25 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.93 |  |  | - | 25.93 |  | 4.3542 |  |  | - | 4.3542 | 24 | Стат_ТС1:6,12
2025-02-26 | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 25.72 |  |  | - | 25.72 |  | 4.3338 |  |  | - | 4.3338 | 24 | Стат_ТС1:6,12
ИТОГО |  |  | 4e-07 |  |  |  |  | 2e-05 |  | 0 |  | 1.99e-05 |  | 99.5 |  |  | 2e-05 |  | 0 |  | 2e-05 |  | 100 |  | 25.9229 |  |  | 0 | 25.9229 |  | 4.416 |  |  | 0 | 4.416 | 744
Дата |  | Тепловая энергия, Гкал | [8 empty] | Расход M, т | [8 empty] | Расход V, м3 | [6 empty] | ВНР, ч |  |  | ВОС, ч
|  | Qот |  | Qгвс |  |  |  |  | Qобщ |  | М под |  | М обр |  |  | ∆M |  |  |  | V под |  | V обр |  | ∆V
2025-01-26 |  | - |  | 0.0081197 |  |  |  |  | - |  | 0.17311 |  | - |  |  | 0.14951 |  |  |  | 0.17605 |  | - |  | 0.15206 |  |  | 10092.4167
2025-02-26 |  | - |  | 0.0081201 |  |  |  |  | - |  | 0.17313 |  | - |  |  | 0.14953 |  |  |  | 0.17607 |  | - |  | 0.15208 |  |  | 10836.4167
ИТОГО |  |  |  | 4e-07 | [6 empty] | 2e-05 |  | - |  |  | 1.99e-05 |  |  |  | 2e-05 |  | - |  | 2e-05 |  |  | 744 |  |  | 0
Код события | [5 empty] | Описание
НС_ТС1:1 | [5 empty] | Gm2 > Кпр*Gm1
НС_ТС1:5 | [5 empty] | Gm1 < Gm1.нп
НС_ТС1:7 | [5 empty] | Gm2 < Gm2.нп
ОтказыДатчиков_ТС1:2 | [5 empty] | Gv1 < Gv1.нн
ОтказыДатчиков_ТС1:3 | [5 empty] | Отказ ПР1
ОтказыДатчиков_ТС1:7 | [5 empty] | Gv2 < Gv2.нн
ОтказыДатчиков_ТС1:8 | [5 empty] | Отказ ПР2
Стат_ТС1:0 | [5 empty] | Останов счета по СО
Стат_ТС1:6 | [5 empty] | Балансировка масс
Стат_ТС1:12 | [5 empty] | Отказ канала подпитки
Стат_ТС1:24 | [5 empty] | Работа от батареи
Представитель потребителя: ______________________________________________________________
Представитель МУПЭС: ___________________________________________________________________
Подготовлено АСКУТЭ МУПЭС | [6 empty] | 2025-02-26 12:34